## 機械
備考
● |  | 工 事 概 要
項 目 |  |  |  | 特 記 事 項
▲ | 1. | 工事種目 |  |  | 名 称 |  |  |  |  | 新 設 |  |  | 改 修 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 空気調和設備工事 |  |  |  |  | ○ | 一式 |  | ● | 一式 |  | ・1階電算空調室 PAC-1・2撤去 屋外機共 ・書庫兼遠隔研修室①② 天井FC取付 ・２階企画調査室エアコン取付
[5 empty] | 自動制御設備工事 |  |  |  |  | ○ | 一式 |  | ● | 一式 |  | ・1階電算空調室 計装盤撤去
[5 empty] | 屋内給水設備工事 |  |  |  |  | ○ | 一式 |  | ● | 一式 |  | ・流し台移設に伴う給水配管工事
[5 empty] | 屋内排水設備工事 |  |  |  |  | ○ | 一式 |  | ● | 一式 |  | ・流し台移設に伴う排水配管工事 ・オートクレーブ移設に伴う配管工事
[5 empty] | 屋内給湯設備工事 |  |  |  |  | ○ | 一式 |  | ● | 一式 |  | ・流し台移設に伴う給湯配管工事
※ 種目は●印を付したものを適用する
※ 空気調和設備工事とは、空調機等を設置し暖冷房を行う工事をいう
※ 暖房設備工事とは、直暖や個別暖房のみの工事をいう
※ 冷房設備工事とは、個別冷房のみの工事をいう
● |  | 機械設備共通事項
項 目 |  |  |  | 特 記 事 項
▲ | 1. | 配管
|  | 1) | 配管材料
| 管 種 |  |  |  | 施 工 区 分
[5 empty] | 冷温水 | 冷却水 | 蒸 気 | 温 水 | 給 油 |  | 冷 媒 | 給 水 |  | 給 湯 | 排 水 |  | 通 気 | 消 火 |  | ガ ス |  | 雨 水
| ● | 配管用炭素鋼鋼管(白) | [5 empty] | ● | [7 empty] | ●
| ○ | 〃 (黒)
| ○ | 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)
| ○ | 塩ビライニング鋼管(ＶＡ)
| ● | 〃 (ＶＢ) | [10 empty] | ●
| ○ | 排水用塩ビライニング鋼管
| ○ | 耐熱性塩ビライニング鋼管
| ○ | 外面被覆鋼管
| ○ | ナイロンコーティング鋼管
| ○ | ステンレス鋼管
| ● | 銅管(Ｍ) | [11 empty] | ●
| ● | 保温付被覆銅管 | [8 empty] | ●
| ○ | 被覆銅管
| ● | ビニル管(ＶＰ) | [10 empty] | ●
| ○ | 〃 (ＶＵ)
| ○ | 樹脂管
| ○ | 耐火二層管
| ○ | ポリエチレン管
| ○ | 合成樹脂製可とう電線管
| ○ | 鉛管
| ○ | コンクリート管
| ○ | 鋳鉄管
| ● | 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | [10 empty] | ●
○
○
○
○
○
[5 empty] | ※ | 該当項目に●印をつける。
２列書きになっている部分は左側屋外配管、右側屋内配管とする
|  | 2) | 弁類 | 水道直圧及び高置タンクまでは1Mpaとし、他は各種配管の水圧検査圧
力値を超える最高許容圧力を有するバルブとする
|  | 3) | 試験 | 配管途中若しくは隠ぺい、埋戻し前又は配管完了後の塗装又は被覆施工前に行う
圧力値、保持時間は、標準仕様書第２編 2.9.2から2.9.5による
試験終了後、報告書を工事監督員に提出すること
|  | 4) | ねじ加工 |  | ○ | 転造ねじ加工 |  |  |  | （ | 蒸気還水管 | [5 empty] | ）
|  | 5) | ステンレス鋼管継手の種類 |  | 種 類 | [5 empty] | 冷温水 | 冷却水 | 温 水 | 給 水 | 給 湯 | 消 火
備 考
[5 empty] | ○ | プレス | [10 empty] | ダブルプレス
[5 empty] | ○ | 拡管式
[5 empty] | ○ | 溶接
[5 empty] | ○ | ハウジング継手
[27 empty] | 地中 埋設標 |  |  | 埋設 表示ﾃｰﾌﾟ |  | 屋外配管埋設深さ
|  | 6) | 埋設配管 | 防食処理 |  |  |  | ○ | 土中 | [22 empty] | 車両道路 |  | 道路以外 |  | 凍結深度
[8 empty] | ○ | ペトロラタム系防食テープ | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） |  | 給水配管 |  | ○ | 要 |  | ○ | 要 | GL- ｍ以上 |  | GL- ｍ以上 |  | GL- ｍ以上
[8 empty] | ○ | ブチルゴム系絶縁テープ | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） |  |  |  | ○ | 不要 |  | ○ | 不要
[8 empty] | ○ | コンクリート内 | [15 empty] | ガス配管 |  | ○ | 要 |  | ○ | 要 | GL-0.6ｍ以上 |  | GL-0.3ｍ以上
[8 empty] | ○ | プラスチックテープ | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） |  |  |  | ○ | 不要 |  | ○ | 不要
|  |  |  | 地中埋設標・埋設表示テープ・屋外配管埋設深さ | [20 empty] | 油 配 管 |  | ○ | 要 |  | ○ | 要 | GL-0.6ｍ以上 |  | GL-0.3ｍ以上
[27 empty] | ○ | 不要 |  | ○ | 不要
要の場合、地中埋設標は図示する箇所、埋設表示テープは屋外埋設配管部分に適用する
|  | 7) | 溶接部の検査 |  | ○ | 目視検査 |  |  | ○ | 非破壊検査 |  |  | （溶接部の種類： ）
（検査の種類 ： ）
（配管種別 ： ）
（使用圧力 ： ）
（抜き取り率 ： ）
詳細は標準仕様書の当該事項による
|  | 8) | 配管洗浄 |  | ○ | 冷温水管 |  |  | ○ | 給水管 （ |  |  | ○ | 1次側 |  |  | ○ | 2次側 ）
[5 empty] | ○ | 冷却水管 |  |  | ○ | 給湯管 |  |  | ○ | 受水タンク |  |  |  | ○ | 高置タンク
[5 empty] | ○ | 貯湯タンク |  |  |  | ○ | 給湯用膨張タンク
高周波洗浄もしくは同等以上の方法による
飲料水管の場合は、端末において遊離残留塩素が0.2mg/L以上検出されるまで消毒を行う
▲ | 2. | 保温 |  | 標準仕様書第２編3.1.4及び5のうち保温材及び外装材は次による 断熱材は、特定フロン、代替フロン等、オゾン層を破壊する物質を含有していないこと
|  | 1) | 配管 | 保温材 |  |  |  | ● | グラスウール | [6 empty] | （ | 温水管 給水管 |  |  |  |  | ）
[8 empty] | ○ | ロックウール | [6 empty] | （ | [5 empty] | ）
[8 empty] | ○ | ポリスチレンフォーム | [6 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | 外装材 |  |  | ｲ) | 屋内露出
[8 empty] | ● | 合成樹脂製カバー | [6 empty] | （ | 温水管 |  |  |  |  | ）
[8 empty] | ○ | アルミガラスクロス | [6 empty] | （ | [5 empty] | ）
[8 empty] | ○ | その他（ | [5 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
[7 empty] | ﾛ) | 機械室・書庫・倉庫
[8 empty] | ○ | アルミガラスクロス | [6 empty] | （ | [5 empty] | ）
[8 empty] | ○ | その他（ | [5 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
[7 empty] | ﾊ) | 天井内・パイプシャフト内及び空隙壁中
[8 empty] | ● | アルミガラスクロス | [6 empty] | （ | [5 empty] | ）
[8 empty] | ○ | その他（ | [5 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
[7 empty] | ﾆ) | 床下・暗渠内
[8 empty] | ○ | 着色アルミガラスクロス | [6 empty] | （ | [5 empty] | ）
[8 empty] | ○ | アルマット | [6 empty] | （ | [5 empty] | ）
[8 empty] | ○ | 保温なし（ | [6 empty] | ）
[8 empty] | ○ | その他（ | [6 empty] | ）
[7 empty] | ﾎ) | その他
[8 empty] | ○ | その他（ | [5 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
[8 empty] | ○ | その他（ | [5 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
[8 empty] | ○ | その他（ | [5 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
[8 empty] | ○ | その他（ | [5 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
|  | 2) | バルブ等 | 保温材 |  |  |  | ○ | グラスウール | [6 empty] | （ | [5 empty] | ）
[8 empty] | ○ | ロックウール | [6 empty] | （ | [5 empty] | ）
[8 empty] | ○ | ポリスチレンフォーム | [6 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | 外装材 |  |  |  | ○ | ステンレス鋼板 | [6 empty] | （ | [5 empty] | ）
[8 empty] | ○ | 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 | [6 empty] | （ | [5 empty] | ）
[8 empty] | ○ | カラー亜鉛鉄板 | [6 empty] | （ | [5 empty] | ）
[8 empty] | ○ | その他（ | [5 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
|  | 3) | ダクト | 外気取入用ダクト及び排気用ダクトは保温を行う
|  |  |  | 保温材 |  |  |  | ● | グラスウール | [6 empty] | （ | OAダクト |  |  |  |  | ）
[8 empty] | ○ | ロックウール | [6 empty] | （ | [5 empty] | ）
[8 empty] | ○ | ポリスチレンフォーム | [6 empty] | （ | [5 empty] | ）
[8 empty] | ○ | その他 | [6 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | 外装材 |  |  | ｲ) | 屋内露出
[8 empty] | ○ | 合成樹脂製カバー | [8 empty] | ○ | カラー亜鉛鉄板
[8 empty] | ○ | 溶融アルミニウム―亜鉛鉄板 | [8 empty] | ○ | ステンレス鋼板
[8 empty] | ○ | アルミガラスクロス | [8 empty] | ○ | その他（ ）
[7 empty] | ﾛ) | 機械室・書庫・倉庫
[8 empty] | ● | アルミガラスクロス | [8 empty] | ○ | カラー亜鉛鉄板
[8 empty] | ○ | 溶融アルミニウム―亜鉛鉄板 | [8 empty] | ○ | ステンレス鋼板
[8 empty] | ○ | 合成樹脂製カバー | [8 empty] | ○ | その他（ ）
[7 empty] | ﾊ) | 天井内・パイプシャフト内及び空隙壁中
[8 empty] | ○ | アルミガラスクロス
[8 empty] | ○ | その他（ | [5 empty] | ）
[7 empty] | ﾆ) | 外気取入用ダクト及び排気用ダクト
[8 empty] | ○ | アルミガラスクロス
[8 empty] | ○ | その他（ | [5 empty] | ）
|  |  |  | 範囲 |  |  | ｲ) | 外気取入用ダクト |  |  |  |  | ・ | 全て
[7 empty] | ﾛ) | 排気用ダクト |  |  |  |  | ○ | 全て
[13 empty] | ○ | その他（ |  |  | 外壁より1.5ｍ以内 | [5 empty] | ）
[7 empty] | ﾊ) | その他
[8 empty] | ○ | その他（ | [5 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
[8 empty] | ○ | その他（ | [5 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
[8 empty] | ○ | その他（ | [5 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
[8 empty] | ○ | その他（ | [5 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
|  | 3) | 機器類 |  | ○ | 冷温水ヘッダー |  |  |  |  | ○ | 冷水ヘッダー |  |  |  |  | ○ | 冷温水タンク
[5 empty] | ○ | 冷水タンク |  |  |  |  | ○ | 温水タンク |  |  |  |  | ○ | 蒸気ヘッダー
[5 empty] | ○ | 温水ヘッダー |  |  |  |  | ○ | 熱交換器 |  |  |  |  | ○ | 還水タンク
[5 empty] | ○ | 膨張タンク
|  |  |  | 保温材 |  |  |  | ○ | グラスウール | [5 empty] | ○ | ロックウール
[8 empty] | ○ | その他（ | [5 empty] | ）
|  |  |  | 外装材 |  |  |  | ○ | カラー亜鉛鉄板 | [5 empty] | ○ | 溶融アルミニウム―亜鉛鉄板
[8 empty] | ○ | ステンレス鋼板 | [5 empty] | ○ | その他（ | [5 empty] | ）
|  | 4) | 冷媒被覆銅管 | [5 empty] | 液管 |  | ガス管 |  | 結露の恐れあり（ ）
被覆厚
|  | 5) | 煙道 | 保温材 |  |  |  | ○ | ロックウール | [5 empty] | ○ | その他（ | [5 empty] | ）
|  |  | 排気筒 | 外装材 |  |  |  | ○ | カラー亜鉛鉄板 | [5 empty] | ○ | 溶融アルミニウム―亜鉛鉄板
[8 empty] | ○ | ステンレス鋼板 | [5 empty] | ○ | その他（ | [5 empty] | ）
|  | 6) | 消音内貼り | 施工方法は標準仕様書の当該事項による
施工個所は図示したダクト及びチャンバー類とする
|  |  |  | 使用材料 |  |  |  | ○ | グラスウール | [5 empty] | ○ | その他（ | [5 empty] | ）
|  |  |  | 厚さ |  |  |  | ○ | 25mm | [5 empty] | ○ | 50mm
消音内貼チャンバーの寸法は外法寸法とする
|  |  |  | ラス押え |  |  |  |  | ○ | 有（ | [6 empty] | ） |  | ○ | 無
△ | 3. | 塗装 |  | イ． |  | 屋内露出は、室内環境対応･配慮形塗料又は水性系塗料の合成樹脂調合ペイントとする。 但し煙道、煙突は耐熱塗装とする。
|  |  |  | ロ． | ロ． | 裸管 |  |  | ○ | 合成樹脂調合ペイント | [5 empty] | ○ | アルミニウムペイント
[9 empty] | ・蒸気管 |  |  | 機械室内は、アルミニウムペイント
居室及び隠ぺいは、さび止めペイント
|  |  |  | ハ． |  | 支持金物及び架台類
[9 empty] | ○ | 合成樹脂調合ペイント | [5 empty] | ○ | アルミニウムペイント
|  |  |  | ニ． |  | ダクト |  |  | * | 合成樹脂調合ペイント
|  |  |  | ホ． |  | その他 |  |  | ○ | アルミニウムペイント | [6 empty] | ○ | 調合ペイント
▲ | 4. | ﾀﾞｸﾄ及びﾀﾞｸﾄ付属品
|  | 1) | ダクト |  |  | 方式 |  |  | ● | 低圧 |  |  | ○ | 高圧１ |  |  | ○ | 高圧２
[9 empty] | ○ | その他（ | [5 empty] | ）
[6 empty] | 工法 |  |  | ○ | アングルフランジ | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ）
[9 empty] | ○ | コーナーボルト | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ）
[9 empty] | （ | ○ | 共板フランジ |  |  |  | ○ | スライドオンフランジ | [5 empty] | ）
[6 empty] | 種別 |  |  | ○ | 鉄板 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ）
[9 empty] | ○ | スパイラルダクト | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ）
[9 empty] | ○ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ） | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ）
[9 empty] | ○ | 矩形（アングルダクト工法） | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ）
[9 empty] | ○ | その他 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ）
|  | 2) | チャンバー等 | イ． |  | 外壁に面するガラリに直接取付けるチャンバー、ホッパーには排水を設ける
|  |  |  | ロ． |  | シーリングディフューザーには下記の接続ボックスを設ける
[6 empty] | ｲ) | ネック径200φ以下 ：400×400×250H
[6 empty] | ﾛ) | 〃 200φをこえるもの：500×500×300H
|  |  |  | ハ． |  | 線状吹出口には、下記の接続ボックスボックスを設ける
[6 empty] | ｲ) | BL-S、BL-D ：２００×（長さ＋１００）×３００H
[6 empty] | ﾛ) | BL-T、BL-K ：２５０×（長さ＋１００）×３００H
|  |  |  | ニ． |  | 天井付制気口には、特記なき場合(制気口寸法＋１００)×２５０Hの接続ボックスを設ける
|  | 3) | 防雪フード | イ． |  | 材質 |  |  | ステンレス鋼板製 | [5 empty] | ○ | SUS430
[15 empty] | ○ | SUS304
[15 empty] | ○ | その他（ | [5 empty] | ）
|  |  |  | ロ． |  | 板厚 |  |  | （ |  |  | ）mm
|  | 4) | 排気フード | イ． |  | 幕板 |  | ○ | 本工事 |  |  | ステンレス鋼板製 |  |  |  |  | ○ | SUS430
[17 empty] | ○ | SUS304
[8 empty] | ○ | 別途工事 | [7 empty] | ○ | （ |  |  | ）mm
|  | 5) | セルフード |  | ○ | 丸形フード |  |  |  | ● | 防風形フード |  |  |  |  | ○ | その他（ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 材質 |  |  |  | ○ | ステンレス製
[8 empty] | ○ | アルミニウム製
[8 empty] | ○ | その他（ | [5 empty] | ）
|  | 6) | 風量測定口 | 取付箇所 |  |  |  | １．特記した風量調整ダンパーの上流又は下流
２．送排風機、空調機に近接した風道の部分
３．外気取入風道の部分
４．その他指定部分
△ | 5. | 制気口
|  | 1) | 吹出口・吸込口 | 材質 |  |  |  | ○ | 樹脂製( | [7 empty] | ）
[8 empty] | ○ | 鋼板製
[8 empty] | ○ | アルミニウム材製
[8 empty] | ○ | その他（ | [7 empty] | ）
▲ | 6. | 貫通部の処理
|  | 1) | 穴埋補修 | 穴埋補修は無収縮モルタル又はロックウール保温材で補修する
なお、ロックウール保温材の場合は脱落防止の措置を施す
|  | 2) | 防火区画の処理 | イ． |  | 不燃材料の配管で貫通する場合は、その隙間をモルタル又はロックウール保温材で埋める
|  |  |  | ロ． |  | 不燃材料以外の配管で貫通する場合は、建築基準法令に適合する工法とする
|  |  |  | ハ． |  | スパンドレイルについてセルフードは抵触しない事
▲ | 7. | 吊り及び支持 |  | イ． |  | インサート金物は、吊りボルトに対し、適正なサイズのものを選定する
|  |  |  | ロ． |  | 断熱材使用箇所におけるインサート金物は、断熱インサート金物とする
|  |  |  | ハ． |  | 吊り用ボルトは、ピット内及び床下は被覆全ねじ又は丸鋼とする
△ | 8. | スリーブ |  |  | イ． | 標準仕様書（第２編 第２章の2.2.27）による
[5 empty] | ロ. | 外壁の地中部分で水密を要する部分のスリーブ
※つば付き鋼管スリーブ
[6 empty] | ○ | 非加硫ブチルゴム系止水材（使用部位： ）
▲ | 9. | はつり及び穴あけ |  | 既存のコンクリート床、壁等の配管貫通部の穴あけは、原則として、ダイヤモンドカッターによる
（改修工事等）
口径は、原則として管の外径（保温されるものにあっては保温材の厚さを含む）より20mm程度大きなものとする
▲ | 10. | インサート 及びアンカー |  | 改修工事において、既存のインサート及びアンカーボルトは、原則として、使用しない。やむを得ず既存のインサート及びアンカーを再使用する場合は、状態及び強度を確認し、十分に清掃を行ってから使用する。 また、引張強度の確認試験については、工事監督員と協議する
機器の固定
アンカーの耐震計算を行う機器等
[6 empty] | * | 工事監督員と協議する
[6 empty] | ○ | 無し
確認試験
[5 empty] | イ． | あと施工アンカーの性能確認試験 | [9 empty] | ○ | 行う |  | * | 行わない
[5 empty] | ロ. | あと施工アンカーの施工後確認試験
[6 empty] | * | 行う |  | 確認強度は工事監督員と協議する
[6 empty] | ○ | 行わない
▲ | 11. | 耐震措置 |  | (1) 「建築設備耐震設計・施工指針２０１４年版」（日本建築センター発行）及び「道有施設（建築物）の総合耐震計画基準及び同解説」に基づき、耐震施工を行う。
[6 empty] | ○ | 一般の施設 |  |  |  | ● | 特定の施設 |  |  |  | ○ | 甲類 |  | ● | 乙類
①局部震度法による建築設備機器（水槽類を除く）の設計用標準 水平震度（Ks)
[26 empty] | 設置場所 |  |  | 耐震安全性の分類
[29 empty] | 特定の施設 |  |  |  |  | 一般の施設
[29 empty] | 重要機器 |  |  | 一般機器 |  | 重要機器 |  | 一般機器
[26 empty] | 上層階 |  |  | 2 |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1
[26 empty] | 屋上及び塔屋 |  |  | (2.0) |  |  | (2.0) |  | (2.0) |  | (1.5)
[26 empty] | 中間階 |  |  | 1.5 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0.6
[29 empty] | (1.5) |  |  | (1.5) |  | (1.5) |  | (1.0)
[26 empty] | １階及び |  |  | 1 |  |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.4
[26 empty] | 地下階 |  |  | (1.0) |  |  | (1.0) |  | (1.0) |  | (0.6)
(注)( ）内の数値は防振支持機器の場合に適用する
②局部震度法による水槽類の設計用標準水平震度（Ks)
[26 empty] | 設置場所 |  |  | 耐震安全性の分類
[29 empty] | 特定の施設 |  |  |  |  | 一般の施設
[29 empty] | 重要水槽 |  |  | 一般水槽 |  | 重要水槽 |  | 一般水槽
[26 empty] | 上層階 |  |  | 2 |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1
屋上及び塔屋
[26 empty] | 中間階 |  |  | 1.5 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0.6
[26 empty] | １階及び |  |  | 1.5 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0.6
[5 empty] | 重要機器は、次のいずれかに該当するものをいう。また、一般機器とは重要機器以外をいう | [20 empty] | 地下階
[5 empty] | イ． | 災害応急対策活動に必要な施設等において、施設目的に応じた活動を行うために必要な設備機器
[5 empty] | ロ． | 危険物を貯蔵又は使用する施設において、危険物による被害を防止するための設備機器
[5 empty] | ハ． | 避難、消火等の防災機能を果たす設備機器
[5 empty] | ニ． | 火災、水害、避難の障害等の二次災害を引き起こす恐れのある設備機器
[5 empty] | ホ． | その他これらに類する機器
重要水槽とは重要機器として扱う水槽類、一般水槽とは一般機器として扱う水槽類を示す また、水槽類にはオイルタンク等を含む
|  |  |  | (2) |  | あと施工アンカーの場合は、監督員と事前協議の上使用することとし、施工後の確認試験は次による。 | [17 empty] | あと施工アンカー追記（電気とあわせる）
①施工されたアンカーの固着状況を確認する試験（現場非破壊検査）とする。
②試験箇所、試験荷重等を記載した試験計画書を、試験前に工事監督員に提出する。
③引抜試験装置は、油圧式加力装置、レンチ式加力装置等とする。
▲ | 12. | 総合試運転調整等 |  |  | ○ | 風量調整 |  |  |  | ○ | 水量調整 |  |  |  | ● | 室内外空気の温度
[5 empty] | ○ | 室内外空気の湿度 | [5 empty] | ○ | 室内気流及びじんあいの測定
[5 empty] | ○ | 騒音の測定 | [5 empty] | ○ | 飲料水の水質の測定
総合試運転調整完了後、機器等の運転状態の記録及び系統ごとに各測定結果をまとめた測定報告書を工事監督員に提出する
測定報告書には、測定器名、測定日時及び測定者名を記入し、測定点を示した図面を添付する
▲ | 13. | 仮設工事
|  | 1) | 工事用水 | 構内既存の施設 | [5 empty] | ○ | 利用できる（ |  |  |  | * | 有償 |  | ○ | 無償 ）
[10 empty] | * | 利用できない
|  | 2) | 工事用電力 | 構内既存の施設 | [5 empty] | ○ | 利用できる（ |  |  |  | * | 有償 |  | ○ | 無償 ）
[10 empty] | * | 利用できない
|  | 3) | 足場 | 別契約の関係請負者の定置する足場、桟橋の類は、無償で使用できる
|  | 4) | 交通誘導警備員 | 建設機械及び車両等の出入りの際には、出入口に交通誘導警備員を配置し、一般通行者及び一般車両の安全を確保すること
なお、配置位置及び交通誘導警備員の区分は、次による
配置位置：図面による
[6 empty] | 警備員詰所：( |  |  |  | ○ | 設ける |  |  | ○ | 設けない）
表 工事現場の位置と交通誘導警備員区分
[6 empty] | 工事現場の出入り口を設ける道路（路線） | [11 empty] | 交通誘導警備員区分
[6 empty] | 市街地（DID）内の路線 | [11 empty] | 交通誘導警備員A
北海道（各方面）公安委員会告示による認定路線
[6 empty] | 上記以外の路線 | [11 empty] | 交通誘導警備員B
市街地内の路線及び認定路線の場合は、交通誘導警備業務を行う場所ごとに交通誘導警備員Aを１人以上配置する。
交通誘導警備員Aを配置できない場合で、やむを得ず受注者自らが交通誘導を行う場合は、工事監督員と協議すること。
|  | 5) | 指定仮設 |  | * | なし |  |  | ○ | 本工事（仮設計画図による）
△ | 14. | 土工事
|  | 1) | 管周囲の保護 |  | * | 山砂の類 |  |  |  | ○ | 良質土 |  |  |  | ○ | その他
|  | 2) | 埋戻し土 |  | * | 掘削土の良質土 | [6 empty] | ○ | 山砂の類
|  | 3) | 建設発生土等の処理 | 場外搬出 |  |  |  | （ 約 |  |  |  | km 捨て場所 | [9 empty] | ）
[6 empty] | （捨て場所住所： | [15 empty] | ）
[6 empty] | （管 理 者： | [15 empty] | ）
|  |  |  | 捨て土均し（ |  |  |  |  | ○ | 有り |  |  | ○ | 無し）
[5 empty] | ○ | 構内敷均し |  |  |  | ○ | 構内指示の場所に堆積（図示による）
[5 empty] | ○ | 構外敷均し
[5 empty] | ○ | 処理費（ |  |  | * | 有償 |  | ○ | 無償 ）
|  | 4) | 山留め施工 |  | ○ | 有り （ 工法： ） | [11 empty] | ○ | 無し
△ | 15. | 地業工事
|  | 1) | 砂利地業 |  | * | 再生クラッシャラン | [5 empty] | ○ | 切込砂利 |  |  |  | ○ | 切込砕石
|  |  |  | 砂利地業の厚さ | [5 empty] | * | １００mm以上
[10 empty] | ○ |  |  | mm （ | [5 empty] | ）
JIS A5001 (道路用砕石) C-40程度
△ | 16. | コンクリート工事
|  | 1) | コンクリート強度 | 機器類基礎等のコンクリート強度、鉄筋
[5 empty] | 強 度 |  |  | ○ | 16N/mm2 |  |  | ○ | 18N/mm2 |  |  | ○ | 21N/mm2
[5 empty] | スランプ | [5 empty] | ㎝ |  |  |  | ㎝ |  |  |  | ㎝
施工箇所
[5 empty] | 鉄筋種別 |  |  | 異形鉄筋 |  |  | ○ | ＳＤ295Ａ |  |  | ○ | ＳＤ345 |  |  | ○ | ＳＤ390
[5 empty] | 補強筋 |  |  | 壁開口部 |  |  | ○ | 基準配筋による |  |  |  |  | ○ | 構造図面による
[8 empty] | 床開口部 |  |  | ○ | 基準配筋による |  |  |  |  | ○ | 構造図面による
[8 empty] | そ の 他 |  |  | ○ | 基準配筋による |  |  |  |  | ○ | 構造図面による
▲ | 17. | はつり工事 | [21 empty] | はつり工事追記（電気とあわせる）
はつり作業を行う場合は、埋込配管及び主鉄筋への損傷、じんあい処置等について注意して行う。
なお、埋設物の調査は下記による
[6 empty] | ○ | 放射線透過検査 | [5 empty] | ● | 左記以外の電磁波検査など
▲ | 18. | 使用機材 |  | 使用する機材は「北海道建設部建築局建築整備課 令和●●年度版設備機材等指定名簿」及び本仕様書のメーカーリストによる
[5 empty] | ○ | メーカーリスト
[6 empty] | 機 器 名 |  |  |  | 指 定 製 造 所
● |  | 空気調和設備
項 目 |  |  |  | 特 記 事 項
▲ | 1. | エネルギー源 |  |  | ○ | 重油 |  | ○ | 灯油 |  | ○ | ガス |  | (都市ガスの場合 |  |  |  | ○ | 低圧 |  | ○ | 中圧)
[5 empty] | ● | 電気 |  | ○ | その他（ | [5 empty] | ）
▲ | 2. | 空気調和方式 |  |  | ○ | 全空気 |  |  | ○ | 空気一水 |  |  |  | ○ | 全水 |  | ● | 冷媒式
▲ | 3. | 暖房方式 |  |  | ○ | 蒸気 |  | ○ | 温水 |  | ● | 温風 |  | ○ | 電気 |  | ○ | 遠赤外線
[5 empty] | ○ | 放射 |  | ○ | その他（ | [5 empty] | ）
▲ | 4. | 冷房方式 |  |  | ● | 冷媒 |  | ○ | 冷水
△ | 5. | 主要熱源機器及び付属 機器 |  | 図内機器表による 容量等の表示、機器類の能力、容量等（電動機出力は除く）は、原則として表示された数値以上とする
△ | 6. | ばい煙濃度計 |  |  | ○ | 設けない |  |  |  | ○ | 設ける
△ | 7. | 煤じん量測定口 |  |  | ○ | 設けない
[5 empty] | ○ | 設ける （煙道直線部に100φ以上のフランジ蓋止とする ）
▲ | 8. | 放熱器等 |  | 種別 |  |  | ○ | 鋳鉄製放熱器 | [6 empty] | ○ | パネルヒーター
[7 empty] | ○ | ファンコイルユニット | [6 empty] | ○ | ヒートポンプユニット
[7 empty] | ● | ファンコンベクター | [6 empty] | ○ | ユニットヒーター
[7 empty] | ● | パッケージエアコン | [6 empty] | ○ | ＦＦ暖房機
[7 empty] | ○ | 電気ヒーター | [6 empty] | ○ | 遠赤外線暖房機
[7 empty] | ○ | コンベクター | [6 empty] | ○ | ベースボードヒーター
[7 empty] | ○ | 床暖房 |  |  | （ | ○ | 温水 |  | ○ | 電気 |  | ）
[7 empty] | ○ | ロードヒーティング | [5 empty] | （ | ○ | 温水 |  | ○ | 電気 |  | ）
[7 empty] | ○ | その他（ ）
● |  | 換 気 設 備
項 目 |  |  |  | 特 記 事 項
▲ | 1. | 換気方式 |  | 方式 | ○ | 中央式 |  |  |  | ● | 局所式
[5 empty] | ○ | １種 |  |  |  | ○ | ２種 |  |  |  | ● | ３種
▲ | 2. | 主要換気設備 |  |  | ○ | ユニット型空気調和機 | [6 empty] | ○ | 熱交換形換気扇
[5 empty] | ● | ダクト式機械換気 | [6 empty] | ○ | 換気扇
[5 empty] | ○ | その他（ | [5 empty] | ）
△ | 3. | 制御方式 |  | イ．熱交換換気扇 | [5 empty] | 給気ファン停止 |  |  |  |  | ○ | 無 | * | 0℃ | ○ | 5℃ | ○ | 10℃
▲ | 4. | 換気扇スイッチ |  |  | ○ | 別途工事 |  |  |  | ● | 本工事 |  |  | ○ | 図示による
● |  | 自動制御設備
項 目 |  |  |  | 特 記 事 項
△ | 1. | 制御方式 |  |  | ○ | 電気式 |  |  | ○ | 電子式 |  |  | ○ | デジタル式
△ | 2. | 計測範囲 |  |  | ○ | 温度 |  |  | ○ | 湿度 |  |  | ○ | その他（ | [5 empty] | ）
△ | 3. | 計測箇所 |  | 図示による
△ | 4. | 計測機器 |  | 図内機器表による
△ | 5. | 低圧屋内配線 |  | 標準仕様書（第４編 第１章第５節及び第２章第３節）による
● |  | 給 水 設 備
項 目 |  |  |  | 特 記 事 項
▲ | 1. | 給水方式 |  |  | ○ | 水道直結直圧方式
[5 empty] | ○ | 水道直結増圧方式
[5 empty] | ● | ポンプ直送方式 |  |  |  |  | （ | ● | 上水 |  | ○ | 井水 ）
[5 empty] | ○ | 高置タンク方式 |  |  |  |  | （ | ○ | 上水 |  | ○ | 井水 ）
△ | 2. | 屋外給水引き込み管 |  |  | 既設配水管 |  |  | （ | ○ | 分水新設 |  |  | ○ | 既設分水以降接続 |  |  |  |  | ）
[5 empty] | 既設敷地内給水引き込み管 | [6 empty] | （ | ○ | 分水新設 |  |  | ○ | 既設分水以降接続 |  |  |  |  | ）
[5 empty] | 配水管新設（ |  |  |  | ○ | 負担金 |  |  | ○ | 専用 |  | ○ | 布設替 ）
△ | 3. | 量水器 |  |  | ○ | 借受品 |  |  | ○ | 新品購入（水道管理者指定品）
△ | 4. | 量水器桝 |  |  | ○ | 水道管理者指定品 | [5 empty] | ○ | 図内規格品
△ | 5. | 量水器集中検針盤 |  |  | * | 集中検針盤から量水器までの計装配管配線は本工事
|  | 計装工事区分 |  |  | ○ | その他（ ）
△ | 6. | 量水器集中検針盤 |  |  | * | 集中検針盤から量水器までの通信状況確認は本工事
|  | 試験調整工事区分 |  |  | ○ | その他（ ）
△ | 7. | 受水タンク |  | イ． |  | ○ | 上水用（ | [6 empty] | ） | ○ | 本工事 |  |  | ○ | 別途工事
|  |  |  | ロ． |  | ○ | 井水用（ | [6 empty] | ） | ○ | 本工事 |  |  | ○ | 別途工事
|  |  |  | ハ． |  | 制御方法 |  |  |  | フロートレススイッチ
ボールタップ・定水位調整弁
[10 empty] | その他（ | [7 empty] | ）
|  |  |  | ニ． |  | 警 報 |  |  | ○ | 満水 |  | ○ | 減水 |  | ○ | 低水位遮断 |  |  |  | ○ | 故障
△ | 8. | 給水装置 |  | イ． |  | 給水ポンプ
[6 empty] | ○ | 揚水用ポンプ
[7 empty] | ○ | 床置型 |  |  | ○ | 水中型
[6 empty] | ○ | 水道用直結加圧形ポンプユニット
[6 empty] | ○ | 小形給水ポンプユニット
[7 empty] | ○ | 床置型 |  |  | ○ | 水中型
[7 empty] | ○ | 吐出し圧力一定制御 | [6 empty] | ○ | 末端圧力推定制御
[6 empty] | ○ | その他（ | [7 empty] | ）
|  |  |  | ロ． |  | 圧力タンク
[6 empty] | ○ | 自動空気補給式
[6 empty] | ○ | 隔膜式
[6 empty] | ○ | その他（ | [7 empty] | ）
|  |  |  | ハ． |  | 高置タンク |  |  |  | ○ | ＦＲＰ製（ | [7 empty] | ）
[10 empty] | ○ | そ の 他（ | [7 empty] | ）
|  |  |  | ニ． |  | 制御方法 |  |  |  | ○ | フロートレススイッチ
[10 empty] | ○ | 圧力スイッチ
[10 empty] | ○ | その他（ | [7 empty] | ）
|  |  |  | ホ．警 報 |  | 警 報
[6 empty] | ○ | 満水 |  | ○ | 減水 |  | ○ | 低水位遮断 |  |  |  | ○ | 故障
△ | 9. | その他 |  |  | ○ | （ | [9 empty] | ）
● |  | 排 水 設 備
項 目 |  |  |  | 特 記 事 項
▲ | 1. | 排水方式 |  |  | ● | 自然流下 |  |  |  |  | ○ | 強制排水
△ | 2. | 排水桝及び蓋 |  | イ． |  | インバート桝
[6 empty] | ○ | ｺﾝｸﾘｰﾄ桝
[7 empty] | ○ | 角型 |  | ○ | 丸型 |  | ○ | 市販コンクリート管 | [5 empty] | ○ | 現場打
[6 empty] | ○ | 塩ビ桝【 蓋 |  |  |  | ○ | 塩ビ |  |  | ○ | Ｔ8 】
[6 empty] | ○ | その他（ | [7 empty] | 市・町・村・型）
|  |  |  | ロ． |  | ため桝
[6 empty] | ○ | ｺﾝｸﾘｰﾄ桝
[7 empty] | ○ | 角型 |  | ○ | 丸型 |  | ○ | 市販コンクリート管 | [5 empty] | ○ | 現場打
[6 empty] | ○ | 塩ビ桝【 蓋 |  |  |  | ○ | 塩ビ |  |  | ○ | Ｔ8 】
[6 empty] | ○ | その他（ | [7 empty] | 市・町・村・型）
|  |  |  | ハ． |  | 蓋
[6 empty] | ○ | 鋳鉄製（ |  |  | ○ | 耐重 |  | ○ | 重量 |  | ○ | 軽量 ）
[6 empty] | ○ | コンクリート製
[6 empty] | ○ | その他（ | [7 empty] | 市・町・村・型）
△ | 3. | 浄化槽設備 |  | イ.方式 |  |  |  |  | ○ | 長時間ばっ気
[9 empty] | ○ | 回転板接触
[9 empty] | ○ | 接触ばっ気方式
[9 empty] | ○ | その他（ | [7 empty] | ）
|  |  |  | ロ.形式 |  |  |  | ○ | 現場施工型 |  |  |  | ○ | ユニット型
[6 empty] | 処理対象 |  |  |  | ○ | 汚水 |  | ○ | 雑排水
[10 empty] | ○ | その他（ | [7 empty] | ）
[6 empty] | 処理水量（ |  |  |  |  | ㎥/日 ） |  |  | （ |  |  | ）人槽
[6 empty] | 放流水水質（ |  |  |  | ＢＯＤ |  |  |  | ppm ）
|  |  |  | ハ.ブロアー設置場所 | [6 empty] | ○ | 機械室内 |  |  |  | ○ | 浄化槽内
[11 empty] | ○ | その他（ | [7 empty] | ）
|  |  |  | その他 |  |  |  | 設置浄化槽型式決定後直ちに施工承諾申請図及び計算書を工事監督員へ提出すること
△ | 4. | 清掃消毒 |  | イ.作業方法
・洗浄吐出圧力７ＭPa、吐出量２５～７０ℓ/minで清掃
清掃後、消毒剤にて消毒洗浄する
[6 empty] | ○ | 屋内雑排水管 |  |  |  | ○ | 汚水管 |  | ○ | 大便器 |  | ○ | 小便器 |  | ○ | 洗面器
[6 empty] | ○ | 掃除流し |  |  | ○ | 事務室流し |  |  | ○ | 厨房流し |  |  | ○ | グリ-ストラップ
・洗浄吐出圧力７ＭPa、吐出量４０～７０ℓ/minで清掃
清掃後、消毒剤にて消毒洗浄する
[6 empty] | ○ | 屋外排水管 |  |  |  | ○ | 排水桝
・洗浄吐出圧力７ＭPa、吐出量４０～７０ℓ/minで清掃
[6 empty] | ○ | ルーフドレン管
ロ.消毒剤
・次亜塩素酸ナトリウム溶液 濃度 100mg/ℓ
△ | 5. | その他 |  | 換気ドレン、水抜ドレン、バルコニードレン及び耐火二層管は保温を施さない
● |  | 給 湯 設 備
項 目 |  |  |  | 特 記 事 項
▲ | 1. | 給湯方式 |  |  | ● | 給湯ボイラー （ |  |  |  |  | ○ | 単独 |  |  | ● | 暖房併設 ）
[5 empty] | ○ | 熱交換器 |  |  |  |  | ○ | 貯湯タンク
[5 empty] | ○ | ガス湯沸器 （ |  |  |  | ○ | 貯湯式 |  |  | ○ | 瞬間式 |  |  | ○ | 別途ﾘｰｽ品対応 |  |  |  | )
[5 empty] | ○ | 電気湯沸器 （ |  |  |  | ○ | 貯湯式 |  |  | ○ | 瞬間式 ）
[5 empty] | ○ | 潜熱回収型ガス給湯暖房機（リース）
[5 empty] | ○ | その他（ | [7 empty] | ）
● |  | 環境配慮改修工事
項 目 |  |  |  | 特 記 事 項
▲ | 1. | 石綿含有建材の除去工事 |  |  | 改修工事標準仕様書（建築工事編）第９章及び以下による。
[5 empty] | 施工調査 | [17 empty] | (9.1.1)
建材の石綿含有調査は、次による。 施工調査の結果を書面により監督員へ報告する。 施工調査の結果、設計図書等と異なる場合は、工事監督員と協議する。
[5 empty] | (1) | 調査範囲 | [16 empty] | (9.1.1)
[6 empty] | ○ | 分析調査 |  |  |  |  | ヶ所
調査部位
[6 empty] | ○ | 分析調査済：含有建材等は図面による。
[7 empty] | 分析結果 |  |  |  | ○ | 石綿含有 |  |  |  |  | ○ | 石綿非含有
分析方法は、JIS A1481「建材製品中のアスベスト含有率測定法」とする。
[6 empty] | ○ | 既存の石綿含有建材の調査報告書の貸与
[8 empty] | ○ | 貸 与 |  |  |  | ○ | 無
[5 empty] | (2) | 分析方法 | [16 empty] | (9.1.1)
[6 empty] | * | JIS A 1481-2（建材製品中の含有率測定方法－第２部：試料採取及び石綿含有の有無を判定するための定性分析方法）とする。
○
[5 empty] | (3) | 石綿含有建材除去後の仕上げ | [10 empty] | ○ | 図示 |  |  |  |  | (9.1.1)
[5 empty] | (4) | 石綿粉じん濃度測定 | [7 empty] | * | 行う |  | ○ | 行わない |  |  |  |  | (9.1.1)
[7 empty] | 測定方法 |  |  |  | ○ | 図示 |  | ○
[7 empty] | 測定時期 |  |  |  | ○ | 図示 |  | ○
[7 empty] | 測定場所 |  |  |  | ○ | 図示 |  | ○
[7 empty] | 測定箇所数 |  |  |  | ○ | 図示 |  | ○
△ | 2. | 除去工事共通事項 |  |  | (1) | 処理を行う吹付け材の種類及び処理方法
種類
[7 empty] | 処理方法 |  |  | * | 除去 |  | ○ | 封じ込め |  |  | ○ | 囲い込み
（処理を行う範囲は図示）
[5 empty] | (2) | 処理を行う保温材等の種類及び処理方法
種類
[7 empty] | 処理方法 |  |  | * | 除去 |  | ○ | 封じ込め |  |  | ○ | 囲い込み
（処理を行う範囲は図示）
△ | 3. | 石綿含有吹付け材の除去等 |  |  | (1) | 石綿含有吹付け材の除去方法 | [16 empty] | (9.1.3)
[6 empty] | * | 改修標準仕様書9.1.3(2)(ｱ)による
○
[5 empty] | (2) | 除去した石綿含有吹付材等の飛散防止措置及び梱包 | [16 empty] | (9.1.1 9.1.3)
[6 empty] | ① | 飛散防止措置 |  |  |  | * | 湿潤化 |  |  | ○ | 固形化
[6 empty] | ② | 梱包 |  |  |  | * | 密封処理(二重袋梱包) | [5 empty] | ○
[5 empty] | (3) | 除去した石綿含有吹付材等の処分方法 | [16 empty] | (9.1.3)
[6 empty] | ○ | 埋め立て処分
[7 empty] | * | 管理型最終処分場 |  |  |  |  | 場所：
[7 empty] | ○ | [5 empty] | 場所：
[6 empty] | ○ | 中間処理
[7 empty] | * | 無害化処理施設 |  |  |  |  | 場所：
[7 empty] | ○ | [5 empty] | 場所：
▲ | 4. | 石綿含有保温材等の除去 |  |  | (1) | 石綿含有保温材等の除去方法 | [16 empty] | (9.1.4)
[7 empty] | 種類： |  | 配管のエルボ
[7 empty] | 除去方法 |  |  | ○ | 切断又は破砕 |  |  |  | ○ | 手ばらし |  |  | ● | 切断
[10 empty] | ○ | 作業場の隔離 |  |  |  |  | ○ | 本体搬出
種類：
[7 empty] | 除去方法 |  |  | ○ | 切断又は破砕 |  |  |  | ○ | 手ばらし |  |  | ○ | 切断
[10 empty] | ○ | 作業場の隔離 |  |  |  |  | ○ | 本体搬出
[5 empty] | (2) | 作業場の隔離 |  |  |  | * | 行う |  |  | ○ | 行わない | [7 empty] | (9.1.4)
△ | 5. | 石綿含有成形板等の除去 |  |  | (1) | 石綿含有成形板の種類 | [16 empty] | (9.1.5)
種類
種類
種類
[5 empty] | (2) | 石綿含有せっこうボードの石綿含有吹付材等の処分 | [16 empty] | (9.1.5)
[6 empty] | ○ | 埋め立て処分
[7 empty] | * | 安定型最終処分場 |  |  |  |  | 場所
[5 empty] | (3) | 石綿含有せっこうボードを除く石綿含有吹付材等の処分 | [16 empty] | (9.1.5)
[6 empty] | ○ | 埋め立て処分
[7 empty] | * | 安定型最終処分場 |  |  |  |  | 場所
[7 empty] | ○ | [5 empty] | 場所
[6 empty] | ○ | 中間処理
[7 empty] | * | 無害化処理施設 |  |  |  |  | 場所
[7 empty] | ○ | [5 empty] | 場所
● |  | そ の 他
項 目 |  |  |  | 特 記 事 項
▲ | 1. | 概数等発注 |  | (1) |  | 次に示した項目の工事数量は概数であり、必要に応じて設計変更するものとする。 なお、設計に対して過大な出来高数量に変更するものではないことに留意すること
[6 empty] | ｱ. | 工事数量総括表細目別内訳又は別紙明細の備考欄に「概数」又は「概」と表示された項目
[6 empty] | ｲ. | 次の項目
[5 empty] | ・ | 発生材積込、運搬、処分
・
・
・
・
・
・
・
・
・
[5 empty] | ・ | [23 empty] | 区 分 |  |  |  | 設計数量（単位） |  |  |  | 確定数量（単位）
・
・
|  |  |  | (2) |  | この工事においては、設計変更図書の作成（設計変更図面の作成及び工事数量の算出）を受注者に行わせることができる。
|  |  |  | (3) |  | 概数として取り扱っている事項の施工に当たっては施工前に工事監督員と協議すること。 なお、数量の確認ができない場合を除き、施工前に数量を確定すること。 | [26 empty] | 積込･運搬量 |  | 処分量 |  | 積込･運搬量 | 処分量
|  |  |  | (4) |  | 概数として示した仮設工の工事数量は、標準的な工法により算出したものであるため、取り合い等によって新たに必要となる項目についても概数として取り扱うことがある。